## Skaičiuoklė
Chemijos dozė pagal baseino tūrį
Kiek produkto reikia, kad aktyvaus chloro rodmuo pakiltų nuo dabartinio iki norimo. Skaičiuoklė orientacinė: rezultatas yra atskaitos taškas, ne galutinis dydis. Tekstas nėra teisinė ar cheminė konsultacija.
Šviesiai mėlyni langeliai – jūsų įvestis (įrašytos pavyzdinės reikšmės, pakeiskite jas savo duomenimis). Kiti langeliai skaičiuojami automatiškai formulėmis.
Baseinas
Baseino forma | Stačiakampis |  | Stačiakampis, apskritas arba jau žinomas tūris
Ilgis | 25 | m | Tik stačiakampiam baseinui
Plotis | 12.5 | m | Tik stačiakampiam baseinui
Skersmuo |  | m | Tik apskritam baseinui
Vidutinis gylis | 1.6 | m | Nevienodo gylio: (mažiausias + didžiausias) / 2. Stačiakampiam ir apskritam baseinui
Tūris (kai žinomas) |  | m³ | Tik formai „Tūris žinomas“
Rodmenys
Dabartinis aktyvaus chloro rodmuo | 0.6 | mg/l
Norimas rodmuo | 1.4 | mg/l | HN 109:2016: 1–3 mg/l
Vandens tipas / dezinfekcija | Gėlo vandens baseinas, tik chloras |  | HN 109:2016, 5 priedas, 14 eilutė
Produktas
Produktas | Natrio hipochloritas (skystas) |  | Naudokite autorizuotą šiai paskirčiai biocidinį produktą
Koncentracija | 14 | % aktyvaus chloro (pagal masę) | Pradinė reikšmė tipinė (pasirinktam produktui 14 %); imkite iš etiketės
Koncentracijos vienetas | % (pagal masę) |  | Skystam produktui: % arba g/l. Kietam produktui – %
Produkto tankis (nebūtina) |  | kg/l | Reikia tik litrams iš % koncentracijos (skystam produktui)
Rezultatas
Produkto kiekis | 2.8571 | kg produkto
Baseino tūris | 500 | m³
Rodmens pakėlimas | 0.8 | mg/l
Reikalingas aktyvus chloras | 400 | g | 1 mg/l × 1 m³ = 1 g. Jei Δc ≤ 0, dozė lygi nuliui
Produkto masė | 2.8571 | kg
Produkto tūris | — | l | Skystam produktui litrai skaičiuojami tik pagal g/l arba pagal įvestą tankį
1 mg/l pakėlimui (masė) | 3.5714 | kg
1 mg/l pakėlimui (tūris) | — | l
Pastabos ir įspėjimai
Norimas rodmuo ir HN 109 riba | Norimas rodmuo patenka į HN 109:2016 intervalą 1–3 mg/l (5 priedas, 14 eilutė).
Dozavimas | Rezultatas — pirmosios dozės atskaitos taškas. Galutinį rodmenį parodo matavimas po vandens apykaitos laiko.
Produkto pastaba | Skystam produktui litrai skaičiuojami tik pagal g/l arba pagal įvestą tankį.
Ribos iš HN 109:2016 (taisyklių rinkinys LT-HN109-2016 v3, suvestinė redakcija nuo 2025-04-08)
Aktyvaus chloro liekanos – gėlas vanduo, apatinė riba | 1 | mg/l | HN 109:2016, 5 priedas, 14 eilutė
Aktyvaus chloro liekanos – gėlas vanduo, viršutinė riba | 3 | mg/l | HN 109:2016, 5 priedas, 14 eilutė
Mineralinis / jūros vanduo arba chloras su ozonu ar UV, apatinė riba | 0.5 | mg/l | HN 109:2016, 5 priedas, 14 eilutė
Mineralinis / jūros vanduo arba chloras su ozonu ar UV, viršutinė riba | 3 | mg/l | HN 109:2016, 5 priedas, 14 eilutė
Tarpiniai skaičiavimai (formulės, nekeisti)
Tūris V | 500 | m³ | Stačiakampis: ilgis × plotis × gylis; apskritas: π × (skersmuo / 2)² × gylis; kitaip – įvestas tūris
Įvestis tinkama | TRUE |  | TRUE, kai tūris > 0, rodmenys ≥ 0 ir koncentracija > 0
Skystas produktas | TRUE
Koncentracija g/l (tik skystam produktui) | FALSE
Tankis įvestas (> 0) | FALSE
Taikoma apatinė riba | 1 | mg/l
Taikoma viršutinė riba | 3 | mg/l
Norimas rodmuo ribose | TRUE
Norimas rodmuo virš ribos | FALSE
Norimas rodmuo žemiau ribos | FALSE
Dabartinis rodmuo virš ribos | FALSE
Dozuoti nereikia (Δc ≤ 0) | FALSE

## Metodika
Metodika: chemijos dozė pagal baseino tūrį
Ši skaičiuoklė naudoja tą pačią metodiką ir tas pačias formules kaip https://skerry.eu/skaiciuokles/chemijos-doze. Kiekviena formulė, vienetai, prielaidos ir ribos aprašyti žemiau.
Rezultatas yra pirmosios dozės atskaitos taškas; galutinį dydį parodo matavimas po vandens apykaitos laiko. Tekstas nėra teisinė ar cheminė konsultacija; dozuodami laikykitės produkto saugos duomenų lapo.
Formulės
Tūris
V = ilgis × plotis × vid. gylis [m³] (stačiakampis)
V = π × (skersmuo / 2)² × vid. gylis [m³] (apskritas)
Reikalingas aktyvus chloras
Δc = c_norimas − c_dabartinis [mg/l]
m_Cl = Δc × V [g] (1 mg/l × 1 m³ = 1 g)
Produkto kiekis, kai koncentracija w nurodyta % pagal masę
m_produkto = m_Cl / (w / 100) / 1000 [kg]
Skystas produktas, kai koncentracija ρ_Cl nurodyta g/l
V_produkto = m_Cl / ρ_Cl [l]
Litrai iš masės (tik skystam produktui, jei įvestas tankis ρ)
V_produkto = m_produkto / ρ [l], ρ [kg/l]
Vienetai
Tūris kubiniais metrais, rodmenys mg/l, aktyvaus chloro kiekis gramais, produkto kiekis kilogramais arba litrais. Jei Δc ≤ 0, dozė lygi nuliui. Eilutė „1 mg/l pakėlimui“ rodo produkto kiekį vienam mg/l pakėlimui šiame tūryje.
Prielaidos
• Visas įneštas aktyvus chloras lieka vandenyje kaip matuojamas aktyvus chloras ir tolygiai pasiskirsto visame tūryje.
• Nėra nuostolių: nesiskaičiuoja saulės skaidymas, atgalinis plovimas, reakcija su azotinėmis medžiagomis, vandens pakeitimas.
• Etiketėje nurodyta koncentracija yra tikroji, o dabartinis ir norimas rodmuo išmatuoti tuo pačiu metodu. Laukelio pradinė koncentracija (14 %, 65 %, 56 %, 90 %) yra tik tipinė pradžios reikšmė; ji nėra teisės akto dydis.
• Perskaičiuoti tarp % pagal masę ir g/l be produkto tankio negalima. Todėl skystam produktui litrai rodomi tik tada, kai koncentracija įvesta g/l arba kai įvestas tankis.
Ribos, su kuriomis lyginamas norimas rodmuo
Ribos paimtos iš taisyklių rinkinio LT-HN109-2016 (versija 3, suvestinė redakcija nuo 2025-04-08); jos nėra skaičiuoklės formulių dalis.
Rodiklis | Riba | Taikymo sąlyga | Pagrindas
Aktyvaus chloro liekanos | 1–3 mg/l | gėlo vandens baseinai | HN 109:2016, 5 priedas, 14 eilutė
Aktyvaus chloro liekanos | 0,5–3 mg/l | mineralinio ar jūros vandens baseinai; chloras kartu su ozonu ar UV | HN 109:2016, 5 priedas, 14 eilutė
pH (nevertinamas) | 7,2–7,8 | chloro junginiai | HN 109:2016, 5 priedas, 9 eilutė
HN 109 vartoja terminą „aktyvaus chloro liekanos“ ir neapibrėžia, ar tai laisvas, ar bendras chloras. Skaičiuoklė lygina rodmenį su riba, bet nesprendžia, kurį chloro rodmenį matuoti: tai nustato jūsų matavimo prietaisas ir procedūra.
Ko skaičiuoklė nedaro
• Nevertina cianuro rūgšties (jos riba HN 109 nenustatyta), pH, bendro ir susieto chloro.
• Nenustato maksimalios saugios vienkartinės dozės. Ją nurodo produkto saugos duomenų lapas ir gamintojas.
• Nepatikrina, ar produktas autorizuotas baseino vandens dezinfekcijai (HN 109:2016, 68 p.).
• Neišsaugo ir niekur nesiunčia įvestų duomenų.
Pavyzdys (perskaičiuotas)
Baseinas 25 × 12,5 m, vidutinis gylis 1,6 m: V = 500 m³. Rodmuo 0,6 → 1,4 mg/l: Δc = 0,8 mg/l, m_Cl = 0,8 × 500 = 400 g. Natrio hipochloritas 14 %: 400 / 0,14 / 1000 = 2,86 kg. Tas pats produktas 150 g/l: 400 / 150 = 2,67 l. Failas atidaromas su šiais duomenimis.
Plačiau: https://skerry.eu/straipsniai/chloro-doze
Langelių formulės ir atitikimas svetainės kodui
Rodiklis | Langelis | Excel formulė | Svetainės funkcija (frontend/)
Produkto kiekis | Skaičiuoklė!B21 | =IF($B$40,IF($B$42,$B$26,$B$25),"—") | DoseCalc.tsx: Big (productKg arba productL); lib/calc/dose.ts dose()
Baseino tūris | Skaičiuoklė!B22 | =IF($B$40,$B$39,"—") | lib/calc/dose.ts volumeM3()
Rodmens pakėlimas | Skaičiuoklė!B23 | =IF($B$40,$B$13-$B$12,"—") | lib/calc/dose.ts dose().delta
Reikalingas aktyvus chloras | Skaičiuoklė!B24 | =IF($B$40,MAX($B$23,0)*$B$39,"—") | lib/calc/dose.ts dose().activeG
Produkto masė | Skaičiuoklė!B25 | =IF($B$40,IF($B$42,"—",$B$24/($B$17/100)/1000),"—") | lib/calc/dose.ts dose().productKg
Produkto tūris | Skaičiuoklė!B26 | =IF($B$40,IF($B$42,$B$24/$B$17,IF(AND($B$41,$B$43),$B$25/$B$19,"—")),"—") | lib/calc/dose.ts dose().productL
1 mg/l pakėlimui (masė) | Skaičiuoklė!B27 | =IF($B$40,IF($B$42,"—",$B$39/($B$17/100)/1000),"—") | lib/calc/dose.ts dose().perMgLKg
1 mg/l pakėlimui (tūris) | Skaičiuoklė!B28 | =IF($B$40,IF($B$42,$B$39/$B$17,IF(AND($B$41,$B$43),$B$27/$B$19,"—")),"—") | lib/calc/dose.ts dose().perMgLL
Pranešimas: norimas rodmuo ir riba | Skaičiuoklė!B30 | =IF(NOT($B$40),"Įveskite matmenis, dabartinį ir norimą rodmenį bei produkto koncentraciją.",IF($B$47,"Norimas rodmuo viršija ribą. HN 109:2016 viršutinė riba "&ROUND($B$45,1)&" mg/l (5 priedas, 14 eilutė).",IF($B$48,"Norimas rodmuo žemesnis už apatinę ribą. HN 109:2016 apatinė riba "&ROUND($B$44,1)&" mg/l (5 priedas, 14 eilutė).","Norimas rodmuo patenka į HN 109:2016 intervalą "&ROUND($B$44,1)&"–"&ROUND($B$45,1)&" mg/l (5 priedas, 14 eilutė)."))) | DoseCalc.tsx: pirmoji Stk grupė (targetOk / targetHi / targetLo)
Pranešimas: dozavimas | Skaičiuoklė!B31 | =IF(NOT($B$40),"Skaičiuoklė neapskaičiuoja cianuro rūgšties, pH ir lankytojų poveikio.",IF($B$49,"Dabartinis rodmuo viršija ribą. Dozuoti nereikia. Rodmuo didesnis už "&ROUND($B$45,1)&" mg/l neatitinka 5 priedo; žr. 72 p.",IF($B$50,"Dozuoti nereikia. Dabartinis rodmuo jau lygus norimam arba didesnis.","Rezultatas — pirmosios dozės atskaitos taškas. Galutinį rodmenį parodo matavimas po vandens apykaitos laiko."))) | DoseCalc.tsx: antroji Stk grupė (nothing / curHi)
Pranešimas: produktas | Skaičiuoklė!B32 | =IF(OR($B$16=Sąrašai!$A$4,$B$16=Sąrašai!$A$5),"Izocianuratai. Kiekviena dozė didina cianuro rūgšties kiekį vandenyje. HN 109 jos ribos nenustato; skaičiuoklė jos nevertina.","Skystam produktui litrai skaičiuojami tik pagal g/l arba pagal įvestą tankį.") | DoseCalc.tsx: trečioji Stk grupė (izocianuratai)

## Sąrašai
Produktas | Tipinė koncentracija, % (tik pradinė reikšmė) | Skystas (1) / kietas (0) | Baseino forma | Vandens tipas / dezinfekcija | Koncentracijos vienetas
Natrio hipochloritas (skystas) | 14 | 1 | Stačiakampis | Gėlo vandens baseinas, tik chloras | % (pagal masę)
Kalcio hipochloritas (granulės) | 65 | 0 | Apskritas | Mineralinio ar jūros vandens baseinas arba chloras kartu su ozonu ar UV | g/l
Natrio dichlorizocianuratas | 56 | 0 | Tūris žinomas
Trichlorizocianuro rūgštis | 90 | 0