## Skaičiuoklė
Chloro poreikis pagal lankytojų apkrovą
Planavimo skaičiuoklė: kiek aktyvaus chloro ir produkto prireiks per dieną, savaitę ir mėnesį. Sąnaudų vienam lankytojui šaltinio nėra, todėl jas įvedate patys arba išvedate iš savo sunaudojimo. Skaičiuoklė orientacinė: rezultatas yra atskaitos taškas, ne galutinis dydis. Tekstas nėra teisinė ar cheminė konsultacija.
Šviesiai mėlyni langeliai – jūsų įvestis (įrašytos pavyzdinės reikšmės, pakeiskite jas savo duomenimis). Kiti langeliai skaičiuojami automatiškai formulėmis.
Apkrova
Lankytojų per dieną | 250
Chloro sąnaudos vienam lankytojui | 4.1 | g aktyvaus chloro | Vienos standartinės vertės nėra: pasirinkite literatūros orientyrą (2,8 / 4,1 / 10 g, žr. lapą „Metodika“), įveskite savo įvertį arba išveskite iš kalibravimo. Orientyrai – ne norma
Vanduo ir produktas
Šviežio vandens papildymas | 8 | m³ per dieną | HN 109:2016, 49 p.: ne mažiau kaip 30 l vienam lankytojui per dieną
Palaikomas aktyvaus chloro rodmuo | 1.2 | mg/l | Su papildymu išeinančiam chlorui
Produkto koncentracija | 14 | % aktyvaus chloro | Pradinė reikšmė tipinė; imkite iš etiketės
Atviras baseinas (nebūtina)
Vandens paviršiaus plotas |  | m² | Uždaram baseinui palikite tuščius
Valandos su saule per dieną |  | h
Saulės nuostolis k_UV |  | g aktyvaus chloro / (m²·h) | Literatūroje svyruoja ~100 kartų (stabilizatorius, saulė): tik savo matavimas arba kalibravimas. Saulės dalis skaičiuojama tik kai užpildyti visi trys langeliai
Kalibravimas pagal savo duomenis (nebūtina)
Sunaudota produkto |  | kg | Pagal sąskaitas ar sandėlio apskaitą
Laikotarpis |  | dienos
Lankytojų per laikotarpį
Rezultatas
Aktyvaus chloro poreikis | 1034.6 | g per dieną | C_bendras = C_lankytojai + C_saulė + C_papildymas
Lankytojų dalis | 1025 | g | 99 %
Saulės dalis | 0 | g | 0 %
Papildymo dalis | 9.6 | g | 1 %
Produkto per dieną | 7.39 | kg
Produkto per 7 dienas | 51.73 | kg
Produkto per 30 dienų | 221.7 | kg
Kalibravimas
Sunaudota aktyvaus chloro | — | g
Išvesta sąnaudų vienam lankytojui | — | g | Perkelkite šią reikšmę į langelį „Chloro sąnaudos vienam lankytojui“ rankiniu būdu
Pastabos ir įspėjimai
Rezultato pastaba
Papildymas ir HN 109 | Įvestas papildymas ne mažesnis už HN 109:2016, 49 p. minimumą (7,5 m³ per dieną).
Kalibravimo pastaba | Įveskite sunaudotą kiekį, laikotarpį ir lankytojų skaičių — gausite savo koeficientą.
Riba iš HN 109:2016 (taisyklių rinkinys LT-HN109-2016 v3, suvestinė redakcija nuo 2025-04-08)
Minimalus papildymas vienam lankytojui per dieną | 30 | l | HN 109:2016, 49 p.
Tarpiniai skaičiavimai (formulės, nekeisti)
Papildymas (tuščias = 0) | 8 | m³
Rodmuo (tuščias = 0) | 1.2 | mg/l
Saulės dalis skaičiuojama | FALSE |  | TRUE, kai užpildyti plotas > 0, valandos > 0 ir k_UV ≥ 0
Įvestis tinkama | TRUE
Minimalus papildymas | 7.5 | m³ per dieną
Papildymas per mažas | FALSE
Papildymas pakankamas | TRUE
Papildymo dalis kalibravimui | 9.6 | g per dieną
Kalibravimo įvestis tinkama | FALSE

## Metodika
Metodika: chloro poreikis pagal lankytojų apkrovą
Ši skaičiuoklė naudoja tą pačią metodiką ir tas pačias formules kaip https://skerry.eu/skaiciuokles/chloro-poreikis. Rezultatas yra atskaitos taškas pirkimui ir planavimui, ne galutinis dydis. Tekstas nėra teisinė ar cheminė konsultacija.
Formulės
C_lankytojai = N × q [g/d]
C_saulė = S × h × k_UV [g/d] (tik atviram baseinui)
C_papildymas = V_pap × c [g/d] (1 m³ × 1 mg/l = 1 g)
C_bendras = C_lankytojai + C_saulė + C_papildymas
m_produkto = C_bendras / (w / 100) / 1000 [kg/d]
per 7 d. = 7 × m_produkto; per 30 d. = 30 × m_produkto
N — lankytojai per dieną; q — aktyvaus chloro sąnaudos vienam lankytojui (g); S — vandens paviršiaus plotas (m²); h — valandos su saule per dieną; k_UV — saulės nuostolis (g aktyvaus chloro / m²·h); V_pap — šviežio vandens papildymas (m³/d); c — palaikomas aktyvaus chloro rodmuo (mg/l); w — produkto aktyvaus chloro koncentracija (%).
Koeficientai: literatūros orientyrai, ne norma
q ir k_UV nėra teisės akto dydžiai. Viešai publikuotos vienos „standartinės“ q vertės nėra: skirtingi metodai duoda skirtingus skaičius, o MAHC Annex pažymi, kad poreikis gali skirtis daugiau nei 10 kartų. Todėl langelis nėra užpildytas iš anksto kaip norma; žemiau pateikti trys literatūros orientyrai, kuriuos galite pasirinkti:
• 2,8 g vienam lankytojui: laboratorinis įvertis (Judd & Black 2000, cituota per Berg ir kt. 2019; antrinis šaltinis).
• 4,1 g: lauko matavimas lengvai apkrautame baseine (Berg ir kt., J. Water Health 2019; santrauka). Stipriai apkrautame baseine toje pačioje publikacijoje ~11 g.
• 10 g: didžiausia išmatuota vertė (Seux 1988, cituota CDC MAHC Annex 2024, 4.0 sk.). Dozavimo įrangai ir atsargai dimensionuoti naudokite šią reikšmę.
Šie skaičiai nėra Lietuvos norma ir neprilygsta jūsų objekto matavimui. Vertė virš 10 g arba žemiau 2,8 g — ženklas tikrinti nuotėkį, zondo paklaidą (HN 109, 46–47 p.) ar lankytojų skaičiavimą.
Saulės nuostolis (k_UV) viešuose šaltiniuose nepateikiamas g/(m²·h) vienetais ir lauke svyruoja apie šimtą kartų. Be stabilizatoriaus (cianuro rūgšties) laboratorijoje chloras vidurdienio saulėje per ~30 min. sumažėja per pusę; su 25 mg/l stabilizatoriaus po 3 val. lieka apie 70 % (Wahman 2018; antrinis šaltinis); realiame lauko baseine su 138 mg/l stabilizatoriaus fotocheminis nuostolis buvo tik ~1–2 % per parą (Wojtowicz 2004). HN 109 cianuro rūgšties nereguliuoja, o natrio hipochloritas jos neįneša, todėl atviras baseinas su hipochloritu be stabilizatoriaus patenka į didžiausio nuostolio režimą. Dėl to numatytosios reikšmės nėra: įveskite savo matavimą arba naudokite kalibravimą.
Kalibravimas
G_faktinis = m_sunaudota × 1000 × (w / 100) [g aktyvaus chloro]
q_išvestas = (G_faktinis − dienos × C_papildymas) / lankytojų_per_laikotarpį
Tai jūsų objekto duomenimis grįstas koeficientas. Saulės dalis neatimama, todėl atviram baseinui jis apima ir ją. Išvestą reikšmę galite įrašyti į langelį „Chloro sąnaudos vienam lankytojui“.
Ribos iš HN 109
HN 109:2016, 49 p.: papildyto vandens kiekis turi būti ne mažesnis kaip 30 l vienam lankytojui per dieną. Skaičiuoklė lygina įvestą papildymą su šiuo minimumu (N × 30 l). Palaikomo rodmens ribos (aktyvaus chloro liekanos, 5 priedas, 14 eilutė) šioje skaičiuoklėje nepatikrinamos: žr. chemijos dozės skaičiuoklę. Taisyklių rinkinys: LT-HN109-2016, versija 3, suvestinė redakcija nuo 2025-04-08.
Ko skaičiuoklė nedaro
• Nemodeliuoja susieto chloro, cianuro rūgšties, pH ir temperatūros poveikio sąnaudoms.
• Nenustato dozavimo režimo ir nepatikrina, ar rodmuo tarp dozių lieka HN 109 intervale.
• Neišskiria sąnaudų dėl gedimo (nuotėkis, užsikišęs filtras, nukrypęs zondas) nuo apkrovos: tai atskiras tyrimas.
• Rezultatas yra atskaitos taškas pirkimui ir planavimui, ne galutinis dydis.
Pavyzdys (perskaičiuotas)
N = 250, q = 2 g, papildymas 8 m³/d, rodmuo 1,2 mg/l, produktas 14 %. C_lankytojai = 500 g; C_papildymas = 8 × 1,2 = 9,6 g; C_bendras = 509,6 g/d; produkto 509,6 / 0,14 / 1000 = 3,64 kg/d, 25,5 kg per 7 d., 109,2 kg per 30 d. Papildymo minimumas pagal 49 p.: 250 × 30 l = 7,5 m³/d, todėl 8 m³/d jį atitinka. (q = 2 g čia tik skaičiavimo pavyzdys; failas atidaromas su svetainės mygtuko „Užpildyti pavyzdžiu“ duomenimis, q = 4,1 g.)
Plačiau: https://skerry.eu/straipsniai/chloro-poreikis
Langelių formulės ir atitikimas svetainės kodui
Rodiklis | Langelis | Excel formulė | Svetainės funkcija (frontend/)
Aktyvaus chloro poreikis | Skaičiuoklė!B20 | =IF($B$40,$B$21+$B$22+$B$23,"—") | lib/calc/demand.ts demand().totalG
Lankytojų dalis | Skaičiuoklė!B21 | =IF($B$40,$B$5*$B$6,"—") | lib/calc/demand.ts demand().batherG
Saulės dalis | Skaičiuoklė!B22 | =IF($B$40,IF($B$39,$B$12*$B$13*$B$14,0),"—") | lib/calc/demand.ts demand().uvG
Papildymo dalis | Skaičiuoklė!B23 | =IF($B$40,$B$37*$B$38,"—") | lib/calc/demand.ts demand().refillG
Produkto per dieną | Skaičiuoklė!B24 | =IF($B$40,$B$20/($B$10/100)/1000,"—") | lib/calc/demand.ts demand().productKgDay
Produkto per 7 dienas | Skaičiuoklė!B25 | =IF($B$40,$B$24*7,"—") | DemandCalc.tsx: day * 7
Produkto per 30 dienų | Skaičiuoklė!B26 | =IF($B$40,$B$24*30,"—") | DemandCalc.tsx: day * 30
Sunaudota aktyvaus chloro | Skaičiuoklė!B28 | =IF($B$45,$B$16*1000*($B$10/100),"—") | lib/calc/demand.ts calibrate().activeG
Išvesta sąnaudų vienam lankytojui | Skaičiuoklė!B29 | =IF($B$45,($B$28-$B$17*(0+$B$44))/$B$18,"—") | lib/calc/demand.ts calibrate().qG
Pranešimas: rezultatas | Skaičiuoklė!B31 | =IF(NOT($B$40),"Įveskite lankytojų skaičių, sąnaudas vienam lankytojui ir produkto koncentraciją.",IF(OR($B$42,$B$43),"","Rezultatas priklauso nuo jūsų įvestų koeficientų; jis nėra teisės akto dydis ir ne jūsų objekto matavimas.")) | DemandCalc.tsx: pirmoji Stk grupė (r == null / info)
Pranešimas: papildymas ir 49 p. minimumas | Skaičiuoklė!B32 | =IF($B$42,"Papildymas per mažas. HN 109:2016, 49 p. reikalauja bent "&ROUND($B$41,2)&" m³ per dieną šiam lankytojų skaičiui.",IF($B$43,"Įvestas papildymas ne mažesnis už HN 109:2016, 49 p. minimumą ("&ROUND($B$41,2)&" m³ per dieną).","")) | DemandCalc.tsx: refillLow / refillOk; lib/calc/demand.ts minRefillM3()
Pranešimas: kalibravimas | Skaičiuoklė!B33 | =IF(NOT($B$45),"Įveskite sunaudotą kiekį, laikotarpį ir lankytojų skaičių — gausite savo koeficientą.",IF($B$29>0,"Atimta papildymo dalis pagal įvestus duomenis; saulės dalis neatimta, todėl atviram baseinui koeficientas apima ir ją.","Koeficientas neigiamas. Papildymo dalis viršija sunaudotą kiekį: patikrinkite įvestus duomenis.")) | DemandCalc.tsx: trečioji Stk grupė (cal)